|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Носозлик тури** | **Носозликнинг сабаблари** | **Тавсия этилади.** |
| 1. Иссик сув босими паст. | 1. Смеситель тикилиб колган.  2. Совук сув контурининг босими иссик сув контури босимидан юкори.  3. Гелиоколлекторнинг урнатилган баландлиги етарлича эмас. | 1. Смесительнинг жумрагини очиб тозалаш. 2. Гелиоколлектордан чикувчи иссик сув кувурига насос урнатиш 3. Мутахассисга мурожаат килиш |
| 2. Иссик сув микдори кам, иссик сув тез тугаб колади. | 1. Гелиоколлектор бакини тулдирувчи кувурда сув йук, ёки унинг босими бакни тулдиришга етмаяпти.  2. Контроллер оркали сув иситиш бакининг сув сатхи (25, 50, 75, 100%) нинг минимали урнатилган.  3. Электродный поплавокда накип урнашиб колган. | 1. Гелиоколлектор бакини тулдирувчи совук сув кувурига насос урнатиш. 2. Контроллердаги клапанни очиш ва сувни тулдириш кнопкаси оркали сув сатхи (25, 50, 75, 100%) нинг максималини урнатиш. 3. Электродный поплавокни урнидан чикарилиб, накипдан тозалаш. |
| 3. Сув иситиш баки иссик сув сарфидан сунг кайта тулдирилмаяпти. | 1. Клапан ишламаяпти ёпик холатда колган.  2. Гелиоколлектор бакини тулдирувчи кувурда сув йук.  3. Электродный поплавок накип урнашиб колиш натижада сув сатхини аниклолмасдан клапанга «ОЧИШ» командаси берилмаган. | 1. Контроллердаги клапанни очиш ва сувни тулдириш кнопкасини босиш.  2. Гелиоколлектор бакини тулдирувчи кувурни текшириб куриш.  3. Электродный поплавокни урнидан чикарилиб, накипдан тозалаш |
| 4. Иссик сув бакидан сув тошиб кетмокда. | 1. Гелиоколлекторнинг иссик сув кувурига бошка томондан сув очилган.  2. Электродный поплавок накип урнашиб колиш натижада сув сатхини аниклолмасдан бак тулганидан кейин клапанга «ЁПИШ» командаси берилмаган. | 1. Гелиоколлекторнинг иссик сув кувурига бошка томондан сув келишини тухтатиш. Кейинчалик гелиоколлекторнинг иссик сув кувурига «обратный клапан» урнатиш.  2. Электродный поплавокни урнидан чикарилиб, накипдан тозалаш |
| 5. Сув исимаяпти. | 1. Колбаларга куёш нури тушмаяпти. | 1. Гелиоколлекторни колбаларга куёш нури тушадиган жойга урнатиш |
| 6. Контроллер сув хароратини паст курсатяпти аслида анча юкори харорат. | 1. Электродный поплавокда накип урнашиб колган. | 1. Электродный поплавокни урнидан чикарилиб, накипдан  тозалаш |